BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK


BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN EKLERİ

Ek-1

Bina Tehlike Sınıflandırması

Ek-1/A  Düşük Tehlike Kullanım Alanları
	Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları* ),  bürolar (belirli alanları* ) ,  hapishaneler 

	* Kullanım alanları, Ek-1.b ve Ek-1.c kapsamına girmeyen alanlar.


Ek-1/B  Orta Tehlike Kullanım Alanları

	KULLANIM

TÜRÜ
	Orta Tehlike -1
	Orta Tehlike -2
	Orta Tehlike -3
	Orta Tehlike -4

	Cam ve seramikler
	
	
	Cam Fabrikaları
	

	Kimyasallar
	Çimento İşleri
	Fotoğraf laboratuvarları, Fotoğraf film fabrikaları
	Boyama işlemleri, sabun fabrikaları
	Mum ve balmumu fabrikaları, kibrit fabrikaları, boyahaneler

	Mühendislik
	Metal levha üretimi
	Otomotiv fabrikaları, tamirhaneleri
	Elektronik fabrikaları, buzdolabı ve çamaşır makinesi fabrikaları
	

	Yiyecek ve içecekler
	Mezbahalar Mandıralar
	Fırınlar, bisküvi, çikolata, şekerleme imalathaneleri, bira fabrikaları 
	Hayvan yemi fabrikaları, meyve kurutma, suyu çıkarılmış sebze ve çorba fabrikaları, şeker imalathaneleri, tahıl değirmenleri
	Alkol damıtma

	Çeşitli
	Hastaneler, oteller, lokantalar, kütüphaneler (kitap depoları hariç), okullar, bürolar
	Fizik laboratuvarları, çamaşırhaneler, otoparklar, müzeler
	Radyo ve televizyon Yayınevleri, tren istasyonları, tesisat odaları


	Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, tütün fabrikaları

	Kâğıt
	
	
	Cilthaneler, mukavva fabrikaları, kâğıt fabrikaları, baskı işleri ve matbaalar
	Atık kâğıt işletmeleri

	Lastik ve plastik
	
	
	Kablo farikaları, plastik döküm ve plastik eşya (köpük plastik hariç), kauçuk eşya fabrikaları,   sentetik lif (akrilik hariç) fabrikaları 

Vulkanize fabrikaları 
	Halat fabrikaları

	Dükkânlar ve ofisler
	Bilgisayara veri işleme ofisleri (veri saklama odaları, hariç)
	
	Büyük mağazalar 

Alışveriş merkezleri
	Sergi salonları

	Tekstiller ve konfeksiyon
	
	Deri eşya fabrikaları
	Halı fabrikaları (kauçuk ve köpük plastik hariç), kumaş ve giysi fabrikaları, fiber levha fabrikaları, ayakkabı imalathaneleri, triko (örgü), ev tekstili (bez) fabrikaları, yatak, şilte fabrikaları (köpük plastik hariç), dikim ve dokuma atölyeleri, yün ve yünlü kumaş atölyeleri
	Pamuk iplikhanesi, keten  ve kenevir hazırlama tesisleri

	Kereste ve tahta
	
	
	Ahşap işleri fabrikaları, mobilya fabrikaları (köpük plastikler hariç), mobilya mağazaları,  koltuk kanepe vb döşemelerinin (plastik köpük hariç) imalathaneleri
	Odun talaşı fabrikaları, yonga levha fabrikaları, kontrplak levhaları

	Orta tehlike -1 ve orta tehlike -2  kullanım alanlarında boyama işlemi ve benzeri yüksek yangın yüküne sahip alanlar var ise, kullanım alanları orta tehlike-3 olarak değerlendirilir.


Ek-1/C  Yüksek Tehlike Kullanım Alanları

	Yüksek Tehlike -1
	Yüksek Tehlike -2
	Yüksek Tehlike -3
	Yüksek Tehlike -4

	Döşemelik kumaş ve muşamba fabrikaları 

kumaş ve muşamba yer döşemeleri  imalatı
	Aydınlatma fişeği fabrikaları
	Selüloz nitrat fabrikaları
	Havai fişek fabrikaları

	Boya, renklendirici ( ahşap renklendirici ve koruyucuları-pnoteks) ve vernik imalâtı
	Plastik köpük ve sünger imalathaneleri, lastik köpük eşyaları, 
	
	

	Yapay kauçuk, reçine, lamba isi ve terebentin imalatı
	Katran damıtma
	
	

	Talaş fabrikaları

Odun yünü imalatı
	Otobüs ambarı, yüklü kamyonlar ve vagonlar

Otobüsler, yüksüz kamyonlar ve demiryolu vagonları için depolar
	
	


Ek-2
Malzemelerin Yanıcılık Sınıfları
Ek-2/A  Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (Döşeme Malzemeleri  hariç)  (TS EN 13501-1’e göre)

	Yanıcılık Sınıfı
	Tanımı
	Söz konusu sınıfta belirlenmiş yapı malzemeleri

	A1
	A1 sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmazlar. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha aşağı sınıflar için belirlenen bütün özellikleri yeterince sağladığı kabul edilir.
	Bkz. EK-2.c

	A2
	TS EN 13823’e göre B sınıfı için belirlenen kriterleri sağlar. İlave olarak, tam gelişmiş yangın şartı altında bu malzemeler yangın yükü ve yangın gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmamalıdır.
	

	B
	C sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır şartları sağlar. 
	

	C
	D sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır şartları sağlar. Ayrıca tek alev başlıkla yapılan termal atak karşısında yanal alev yayılması sınırlı bir oranda kalmalıdır.
	

	D
	E Sınıfı kriterlerini sağlayan ve önemli ölçüde alev yayılması olmayan küçük bir alev atağı karşısında uzun bir süre direnç gösteren malzemeler. İlave olarak, yeterince tutulmuş ve sınırlı ısı açığa çıkaran tek yanan cisimle yapılan ısıl atak şartlarına dayanıklı olmalıdır. 
	

	E
	Önemli ölçüde alev yayılması olmayan küçük bir alev atağı karşısında kısa bir süre direnç gösteren malzemeler.
	

	F
	Yangın performansı tayin edilmemiş ve A1, A2, B, C, D, E sınıflarından biri olarak sınıflandırılmayan malzemeler.
	

	Duman Oluşumu İçin İlave Sınıflandırmalar

	s3
	Duman üretimi açısından herhangi sınırlama olmayan 

	s2
	Duman üretiminin artış hızı yanında toplam duman üretimi de sınırlandırılmış olan 

	s1
	s2’den daha ağır kriterleri sağlayan  

	Yanma Damlaları/Tanecikleri İçin İlave Sınıflandırmalar

	d2
	Sınırlama yok

	d1
	Belirlenen bir süreden daha uzun sürede yanma damlaları/tanecikleri olmamalı

	d0
	Yanma damlaları/tanecikleri oluşmamalı


Ek-2/B Döşeme Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (TS EN 13501-1’e göre)
	Yanıcılık Sınıfı
	Tanımı

	A1fl
	A1 sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmaz. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha aşağı sınıflar için belirlenen bütün özellikleri yeterince sağladığı kabûl edilir. 

	A2fl
	Isı akısı ile ilgili olarak sınıf Bfl için belirlenen özellikler için yeterlidir. İlave olarak, tam gelişmiş bir yangın şartı altında, bu malzemeler yangın yükü ve yangın gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmamalıdır.

	Bfl
	Sınıf Cfl olarak, fakat daha ağır şartlar.

	Cfl
	Sınıf Dfl olarak, fakat daha ağır şartlar. 

	Dfl
	Sınıf Efl için yeterli ve ilave olarak bir ısı akısı atağına belirli bir süre dayanıklı olan malzemeler. 

	Efl
	Küçük bir aleve dayanıklı olan malzemeler.

	Ffl
	Yangın performansı tayin edilmemiş ve A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl sınıflarından biri olarak sınıflandırılmayan malzemeler.

	Duman oluşumu için ilave sınıflandırmalar

	s2
	Sınırlama yok.

	s1
	Toplam duman oluşumu sınırlandırılmış.


Ek-2/C Yanıcılık Sınıfı A1 Olan Yapı Malzemeleri 

(Test edilmeye gerek olmadan yanıcılık sınıfı A1 ve A1fl olarak değerlendirilen malzemeler)

	Malzeme
	Notlar

	Genleşmiş kil, genleşmiş perlit ve genleşmiş vermikülit, mineral yün, selüler cam
	

	Beton
	Hazır karıştırılmış beton ve prekast betonarme öngerilmeli ve ön sıkıştırmalı malzemeler

	Beton (integral ısı yalıtımlı olan agregalar hariç yoğun ve hafif )

mineral agregalar)
	Katkı maddeleri ve ilaveler (örneğin: PFA), pigmetler ve diğer malzemeleri içerebilir. Prekast birimleri de kapsar.

	Gaz (gözenekli) beton üniteler 
	Çimento ve/veya kireç gibi su bazlı bağlayıcıların ince maddeler (silisli maddeler, PFA, uçucu fırın cürufu) ve gözenek üreten maddeler ile birleşmesiyle üretilen birimler. Prekast birimleri de  kapsar.

	Çimento, elyaflı (telcikli) çimento ve kireç, yüksek fırın cürufu/toz uçucu kül (PFA) ve mineral agregalar
	

	Demir, çelik ve paslanmaz çelik, bakır ve bakır alaşımları , çinko ve çinko alaşımları, alüminyum ve alüminyum alaşımları, kurşun
	Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (şekilsiz)

	Alçı ve alçı bazlı sıvalar
	Katkı maddeleri (geciktiriciler, dolgu maddeleri, lifler, pigmentler, hidrate olmuş kireç, hava ve su tutucular ve plastikleştiriciler), yoğun agrega (örneğin: doğal veya kırma kum) veya hafif agregalar (örneğin: perlit veya vermikulit) içerebilir.

	İnorganik bağlayıcı elemanları olan harçlar
	Düzeltme/sıvama harçları ve bir veya birden fazla inorganik bağlayıcıya dayanan şaplar, örneğin: çimento, kireç, duvar çimentosu ve alçı.

	Killi malzemeler
	Kilden ve kum, yakıt veya diğer katkı maddeleri içeren veya içermeyen diğer killi maddelerden yapılmış birimleri, tuğlaları, karoları, döşeme karoları ve şömine birimlerini (örneğin: baca tuğlaları) kapsar.

	Kalsiyum silikat birimler
	Kireç ve doğal silisli maddelerden (kum, silisli çakıl veya kaya veya bunlardan yapılmış karışımlar) yapılmış birimler, renklendirici pigmentler içerebilir.

	Doğaltaş ve arduvaz birimler
	Doğal taşlardan (magmatik, tortul veya metamorfik kayalar) veya arduvazlardan elde edilmiş işlenmiş veya işlenmemiş elemanlar.

	Alçı birimler
	Agregalar, doldurucular, lifler ve diğer katkı maddeleriyle birleşen ve pigmentlerle renklendirilebilen kalsiyum sülfat ve sudan oluşan birimleri ve blokları kapsar.

	Çimento mozaik
	Karo mozaikleri ve yerinde dökme yer döşemelerini kapsar.

	Cam
	Isı ile güçlendirilmiş, kimyasal olarak katılaştırılmış, lamine ve telli cam.

	Cam seramik
	Billur ve artık cam içeren cam seramikler.

	Seramik


	Toz preslenmiş ve kalıptan çıkarılmış malzemeleri kapsar, sırlanmış veya sırlanmamış.

	Genel Notlar

Malzemeler eğer test edilmeden A1 ve A1fl sınıfı olarak değerlendiriliyor ise, yukarıdaki malzemelerden sadece bir veya birkaçından oluşmalıdır. Yukarıdaki malzemelerden bir veya birkaçı yapıştırılarak elde edilen malzemeler de, yapıştırıcı madde ağırlık veya hacim olarak (hangisi daha düşük değerde ise) % 0.l' i geçmediği taktirde, A1 ve A1fl sınıfı olarak kabul edilirler.

Bir veya birden fazla organik katmanı olan, veya homojen olarak dağılmayan (yapıştırıcı dışında) organik madde içeren, panel malzemeler (örn: izolasyon malzemeleri) listenin dışında bırakılmıştır.

Yukarıdaki malzemelerden birinin inorganik bir katman ile kaplanması ile oluşan malzemeler (örn: kaplanmış metal malzemeler) de test edilmeksizin A1 ve A1fl sınıfı olarak kabul edilebilir.

Tablodaki malzemelerden hiçbirisinin, bünyesinde ağırlık veya hacim olarak (hangisi daha düşük değerde ise), % 1.0’dan fazla homojen dağılımlı organik madde içermesine izin verilmez.




Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları
Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (1)

	Malzemenin Yanıcılık Özelliği
	TS EN 13501-1(2)

	Hiç Yanmaz
	A1

	Zor Yanıcı
	A2 - s1, d0

	Zor Alevlenici


	B, C - s1, d0

	
	A2 - s2, d0

A2, B, C - s3, d0

	
	A2, B,C - s1, d1

A2, B,C - s1, d2

	(en az)
	A2, B, C – s3, d2

	Normal Alevlenici
	D - s1, d0

D - s2, d0

D - s3, d0

E

	
	D - s1, d2

D - s2, d2

D - s3, d2

	(en az)
	E - d2

	Kolay Alevlenici
	F

	Malzemenin Yanıcılık Özelliği
	TS EN 13501-1’e göre (2)

	Hiç Yanmaz
	A1fl

	Zor Yanıcı
	A2fl - s1

	Zor Alevlenici
	Bfl - s1

	(en az)
	Cfl - s1

	Normal Alevlenici
	A2fl - s2

Bfl - s2

Cfl - s2

Dfl - s1

Dfl - s2

	(en az)
	Efl

	Kolay Alevlenici
	Ffl

	(1) Bu tablolar, TS EN 13501-1’e göre malzemelerin yanıcılık sınıflarını göstermektedir. TS 1263’de verilmiş olan yanıcılık sınıflarına sahip yapı malzemelerinin, TS EN 13501-1’de verilen yanıcılık sınıflarına denkliği için, söz konusu yapı malzemelerinin TSE EN 13501-1’de belirtilmiş olan ilgili sınıfa ait test standardları şartlarını sağlaması gerekir.

(2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, ilgili AB komisyonu kararları ile ortaya konulmuş, uyumlaştırılmış standardlara tâbi yapı malzemelerinin uyacakları Avrupa Sınıflarıdır.




Ek-3

Yangına Dayanım (Direnç) Sembolleri ve Süreleri

Ek-3/A Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Sembolleri
	R
	Yük taşıma kapasitesi

	E
	Bütünlük

	I
	Yalıtım

	W
	Işınım yayma

	M
	Mekanik dayanım

	C
	Kendiliğinden kapanma

	S
	Duman sızıntısı

	P veya PH
	Gücün sürekliliği veya sinyal verilmesi (alarm)

	G
	İsli yangın direnci

	K
	Yangın karşı koruma yeteneği

	D
	Sabit sıcaklık altında dayanıklılık süresi

	DH
	Standard zaman-sıcaklık eğrisi altında dayanıklılık süresi

	F
	Güçlendirilmiş duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği

	B
	Doğal, duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği


Ek-3/B  Yapı Elemanlarının Yangına  Dayanım (Direnç) Süreleri

	
	Yapı Elemanı
	Yangın Dayanım Süresi (dak)
	Etkilenen Yüzey

	1.
	Taşıyıcı Sistem (çerçeve, kiriş veya kolon)
	R   Bkz. EK-3c
	Etkilenen yüzeyler

	2.
	Yük Taşıyıcı Duvar  (aşağıdaki maddelerde de açıklanmayan duvar)
	R   Bkz. EK-3c
	Ayrı ayrı her bir yüzey

	3.
	Döşemeler
	
	

	
	a) İki katlı konutun ikinci katında (garaj veya bodrum kat üstü hariç)
	REI 30 
	Alt yüzeyden

	
	b) Bir dükkân ve üstündeki kat arasında
	REI 60 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse)
	

	
	c) Kompartıman döşemeleri  dahil her türlü diğer döşemeler
	REI Bkz. EK-3c
	

	
	d) Bodrum kat ile zemin kat arası döşeme
	REI 90 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse)
	

	4.
	Çatılar
	
	

	
	a) Kaçış yolu teşkil eden her bölüm
	REI 30
	Alt yüzeyden

	
	b) Döşeme görevi yapan her türlü çatı
	REI Bkz. EK-3c
	

	
	c) Dıştan yangına maruz kalan çatılar (yük taşıyıcı değil)
	EI Bkz. EK-3c
	Dış yüzeyden

	5.
	Dış Duvarlar
	
	

	
	a)  Parsel sınırın herhangi bir noktasına 2 m.’den daha yakın her bölüm
	REI  Bkz. EK-3c
	Ayrı ayrı her bir yüzey

	
	b) Parsel sınırdan 2 m. veya daha uzak olan her bölüm 
	REI  Bkz. EK-3c
	Binanın iç yüzeyden

	6.
	Yangın Kompartıman Duvarları

(Bina içindeki farklı kullanım  işlevlerini birbirinden ayıranlar)
	REI 60 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse)
	Ayrı ayrı her bir yüzey

	7.
	Yangın Kompartıman Duvarları (6 numarada belirtilenler dışındakiler)
	REI  Bkz. EK-3c
	Ayrı ayrı her bir yüzey


	8.
	Korunumlu Şaftlar 

(korunumlu yangın merdiveni yuvaları ve acil durum asansör kuyuları hariç)
	REI  120
	Ayrı ayrı her bir yüzey

	9.
	Korunumlu Yangın Merdiveni Yuvaları, Acil Durum Asansörü Kuyuları ve Yangın Güvenlik Holü
	
	

	
	a) Binanın geri kalanından ayıran duvar
	REI 120
	Binaya bakan yüzey

	
	b) Yangın merdiveni yuvası, acil durum asansör kuyusu ve yangın güvenlik holünü birbirinden ayıran duvar
	REI 60
	Ayrı ayrı her bir yüzey

	10.
	Yangın Kesici
	EI 30 
	Ayrı ayrı her bir yüzey

	11.
	Asma Tavan
	EI 30
	Alt taraftan


Ek-3/C Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri
	Bina Kullanım Sınıfları
	Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak)

	
	Bodrum Katlar(1)
(üstündeki döşeme dahil)
	Giriş veya Üst Katlar

	
	Bodrum Kat(ların) Derinliği*(m)
	Bina Yüksekliği (m)

	
	10 m’den fazla
	10 m’den az
	5 m’den az
	21,50 m’den az
	30,50 m’den az
	30,50 m’den fazla

	1. Konutlar
	a) Bir ve İki Ailelik Evler
	---
	30(2)
	30
	60
	---
	---

	
	b) Apartman lar
	90
	60
	30(2)
	60
	90
	120

	2. Konaklama Amaçlı Binalar
	
	
	
	
	
	

	- yağmurlama sistemi yok
	90
	60
	60
	60
	90
	İzin verilmez

	- yağmurlama sistemli
	60
	60
	30(2)
	60
	60
	120(3)

	3. Kurumsal Binalar
	90
	60
	30(2)
	60
	90
	120(3)

	4. Büro Binaları
	
	
	
	
	
	

	
	- yağmurlama sistemi yok
	90
	60
	30(2)
	60
	90
	İzin verilmez

	
	- yağmurlama sistemli
	60
	60
	30(2)
	30(2)
	60
	120(3)

	5. Ticaret Amaçlı Binalar
	
	
	
	
	
	

	
	- yağmurlama sistemi yok
	90
	60
	60
	60
	90
	İzin verilmez

	
	- yağmurlama sistemli
	60
	60
	30(2)
	30(2)
	60
	120(3)

	6. Endüstriyel Yapılar
	
	
	
	
	
	

	
	- yağmurlama sistemi yok
	120
	90
	60
	90
	120
	İzin verilmez

	
	- yağmurlama sistemli 
	90
	60
	30(2)
	60
	90
	120(3)

	7. Toplanma Amaçlı Binalar
	
	
	
	
	
	

	
	- yağmurlama sistemi yok
	90
	60
	60
	60
	90
	İzin verilmez

	
	- yağmurlama sistemli
	60
	60
	30(2)
	60
	60
	120(3)

	8. Depolama Amaçlı Tesisler
	
	
	
	
	
	

	a)
	Depolar
	
	
	
	
	
	

	
	- yağmurlama sistemi yok
	120
	90
	60
	90
	120
	İzin verilmez

	
	- yağmurlama sistemli
	90
	60
	30(2)
	60
	90
	120(3)

	b)
	Otopark
	
	
	
	
	
	

	
	- açık otoparklar
	---
	---
	15(2) (4)
	15(2) (4)
	15(2) (4)
	60

	
	- diğer otoparklar
	90
	60
	30(2)
	60
	90
	120(3)

	* Binanın en alt bodrum kat döşemesi ile zemin kat döşemesi arasındaki mesafe.

(1) Bir bodrumun üstündeki döşeme (veya birden fazla bodrum var ise, en üstteki bodrumun üstündeki döşeme), eğer giriş ve üst katlar için olan yangına dayanım süreleri daha fazla ise o hükümleri sağlamalıdır.

(2) Binaları ayıran yangın kompartıman duvarları için en az 60 dakikaya yükseltilir.

(3) Taşıyıcı sistemin bir bölümünü teşkil etmeyen elemanlar için 90 dakikaya düşürülebilir.

(4) Acil kaçışı oluşturan elemanlar için 30 dakikaya yükseltilir.


Ek-4  Binalarda En Fazla Kompartıman Alanları

	Bina kullanım sınıfları
	En fazla kompartıman alanı (m2)

	1
	Konutlar
	sınırsız

	2
	Konaklama
	4000 (1)

	3
	Kurumsal Binalar
	Sağlık hizmeti amaçlı binalar 
	1500 (1)

	
	
	Eğitim tesisleri
	6000 (1)

	4
	Büro Binaları
	8000 (1)

	5
	Ticaret Amaçlı Binalar (4) 
	2000 (2)

	6
	Toplanma Amaçlı Binalar  
	Yeme içme
	4000 (1)

	
	
	Eğlence
	

	
	
	Müzeler ve sergi yerleri
	

	
	
	Diğer toplanma amaçlı binalar
	6000 (1)

	7
	Endüstriyel Yapılar 
	Orta Tehlike-3 ve üstü (Bkz. Ek 1)
	6000 (1)

	
	
	Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2 (Bkz. Ek 1)
	15000(3)

	8
	a) Depolar 


	Orta Tehlike-3 ve üstü (Bkz. Ek 1)
	1000 (3)

	
	
	Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2 (Bkz. Ek 1)
	5000 (3)

	
	b) Kapalı Otoparklar
	Sınırlama yok

	Not :

(1) Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi ve duman tahliye sistemi vb.) yapılmış ise, kompartıman alanı 2 katına çıkarılabilir.
(2) Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi ve duman tahliye sistemi vb.) yapılmış ise, kompartıman alanı sınırsızdır. 

(3) Bina tek katlı ise sınırlama yoktur. Bina birden fazla katlı ve yağmurlama sistemi var ise, kompartıman alanları 2 katına çıkarılabilir.

(4)  Sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsaları, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yerler hariç.




Ek-5/A  Kullanıcı Yükü Katsayısı Tablosu

	
	Kullanım Alanı
	m2/kişi

	1
	Konferans salonu, çok amaçlı salonlar (balo vs), lokanta, kantin, bekleme salonları, konser salonları, sinema ve tiyatro salonları, topluma açık stüdyo, düğün salonu vb.
	1.5

	2
	Dans salonları, bar, gece kulüpleri ve benzeri yerler 
	Oturulan kısımları için
	1.0

	
	
	Ayakta durulan kısımları için
	0.5

	3
	Sergi alanları, stüdyolar (film, radyo, televizyon, kayıt)
	1.5

	4
	Terminallerin yolcu geliş gidiş bekleme salonları 
	3

	5
	Derslikler, bilgisayar odaları, seminer salonları
	1.5

	6
	Resepsiyon alanları, bekleme alanları,  atrium zemini
	3

	7
	Çok amaçlı spor tesisleri
	3

	8
	Süpermarketler, mağazalar, dükkânlar
	5

	9
	Sanat galerileri, müzeler, atölyeler
	5

	10
	Fitnes merkezleri, aerobik salonları, okuma salonları
	5

	11
	Ofisler, dernek merkezleri, halk kütüphaneleri
	10

	12
	Öğrenci yatak odaları
	10

	13
	Paketleme yerleri, fabrika üretim alanları
	10

	14
	Hastane yatak odaları, hemşire odaları
	20

	15
	Mutfaklar, çamaşırhaneler
	10

	16
	Otel yatak odaları 
	20

	17
	Hastane laboratuarları, eczaneler
	20

	18
	Muayenehane, öğrenci laboratuarları
	5

	19
	Depolar, ambarlar, makina daireleri
	30

	20
	Otoparklar 
	30

	Kullanıcı yükü; gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak üzere 1, 2, 3 ve 4. satırlarda yeralan kullanım alanlarında net alana, diğer satırlarda yeralan kullanım alanları için brüt alana göre hesaplanır. Kişi sayısı belirli olan mahallerde, yukarıdaki değerlere göre hesaplanan değerden az olmamak üzere, belirtilen kişi sayısı esas alınır.


Ek-5/B Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları ve Birim Genişlikleri
	Kullanım Sınıfı
	Tek yön

en çok uzaklık (m)
	İki yön

en çok uzaklık (m)
	Birim genişlik için kişi sayısı


	Çıkmaz koridor

en çok uzaklık(m) 

	
	Yağmurlama Sistemi yok
	Yağmurlama Sistemli
	Yağmurlama Sistemi yok
	Yağmurlama Sistemli
	Kapı Açıklıklarında
	Kaçış Merdivenlerinde
	Rampalar ve

Koridorlarda
	Koridorlar

	
	
	
	
	
	Dışarı çıkış kapısı


	Diğer kapılar ve

koridor kapıları
	
	
	Yağmurlama Sistemi yok
	Yağmurlama Sistemli

	Yüksek Tehlikeli Yerler 
	10
	20
	20
	35
	50
	40
	30
	50
	10
	20

	Endüstrî Amaçlı Yapılar (1)
	15
	25
	30
	60
	100
	80
	60
	100
	15
	20

	Yurtlar XE "Yurtlar" , Yatakhaneler
	15
	30
	45
	75
	50
	40
	30
	50
	15
	20

	Mağazalar XE "Mağazalar" , Dükkânlar, Marketler
	15
	25
	45
	60
	100
	80
	60
	100
	15
	20

	Büro Binaları
	15
	30
	45
	75
	100
	80
	60
	100
	15
	20

	Otoparklar ve Depolar
	15
	25
	45
	60
	100
	80
	60
	100
	15
	20

	Okul XE "Okullar"  ve Eğitim Yapıları
	15
	30
	45
	75 
	100
	80
	60
	100
	15
	20

	Toplanma Amaçlı Binalar
	15
	25
	45
	60
	100
	80
	60
	100
	15
	20

	Hastaneler, Huzurevleri
	15
	25 
	30
	45
	30
	30
	15
	30
	15
	20

	Oteller XE "Oteller" , Pansiyonlar
	15
	20 
	30
	45
	50
	40
	30
	50
	15
	20

	Apartmanlar 
	15
	30 
	30
	75
	50
	40
	30
	50
	15
	20

	(1)  Kolay alevlenici ve yoğun duman çıkarıcı malzeme bulundurulmayan endüstriyel amaçlı yapılarda tek ve iki yönlü uzaklık ½ oranında artırılabilir.

	Not: Kaçış mesafeleri için, dış kaçış geçitlerinde yağmurlama sistemli binalardaki, açık otoparklarda ise yağmurlama sistemli otopark kaçış mesafeleri esas alınır.





Ek-6  Bir Sıra İçindeki Koltuk Sayısı
	Sıra genişliği
	Bir sıradaki en çok koltuk sayısı

	mm
	çıkış XE "Çıkış:yolu"  yolu bir yanda
	çıkış yolu iki yanda

	300-324
	7
	14

	325-349
	8
	16

	350-374
	9
	18

	375-399
	10
	20

	400-424
	11
	22

	425-449
	11
	24

	450-474
	12
	26

	475-499
	12
	28

	500 ve üzeri
	
	Kaçış yolu XE "Kaçış yolu"  ile sınırlı


Ek-7  Otomatik Algılama Sistemi Gereken Binalar

	
	Yapı Yüksekliği

(m)
	Bina toplam kapalı alanı (m2)

	1. Konutlar 
	>51,50
	-

	2. Konaklama Amaçlı Binalar
	>6,50
	
>1000

	3. Kurum Binaları
	Eğitim Tesisleri 
	>21,50
	>5000

	a) 
	Yataklı Sağlık Tesisleri 
	>6,50
	>1000

	b) 
	Ayakta tedavi ve diğer sağlık tesisleri
	>21,50
	>2000

	4. Büro Binaları
	>30,50
	>5000

	5.Ticaret Amaçlı Binalar (1)
	> 12,50
	>2000

	6.Endüstriyel Amaçlı Yapılar (2)
	>21,50
	>7500

	7.Toplanma Amaçlı Binalar
	Yeme içme
	>12,50
	
>2000

	
	Eğlence
	>12,50
	

>2000

	
	Müze ve sergi alanları
	>6,50
	
>5000

	
	Terminaller
	> 6,50
	
>5000

	8. Depolar
	>6,50
	>5000

	9. Yüksek Tehlikeli Yerler
	>6,50
	>1000

	(1) Sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsaları, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yangın riski olmayan yerler hariç.

(2) Metal işleme ve montaj vb yangın riski olmayan yerler hariç.


Ek-8 

Yağmurlama Sisteminde Su Deposu En az Hacmi
Ek-8/A  Yağmurlama Sisteminde Düşük Tehlike ve Orta Tehlike İçin Su Deposu En Az Hacmi

	Grup 
	h (m): en alttaki ve en üstteki yağmurlama başlıkları arasındaki yükseklik
	Su deposu en az hacmi

(m3)

	Düşük Tehlike - Islak veya ön uyarılı 
	h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45
	9

10

11

	Orta Tehlike-1 - Islak veya ön uyarılı
	h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45
	55

70

80

	Orta Tehlike-1 – Kuru veya alternatif 

Orta Tehlike-2  - Islak veya ön uyarılı
	h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45
	105

125

140

	Orta Tehlike-2  - Kuru veya alternatif

Orta Tehlike-3  - Islak veya ön uyarılı
	h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45
	135

160

185

	Orta Tehlike-3  - Kuru veya alternatif

Orta Tehlike-4 - Islak veya ön uyarılı
	h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45
	160

185

200

	Orta Tehlike-4 - Kuru veya alternatif
	Hidrolik Hesap  kullanılır


Ek-8/B  Yağmurlama Sisteminde Yüksek Tehlike İçin Su Deposu En Az Hacmi
	
Birim alan için dizayn debisi (tasarım yoğunluğu)

litre/dak/m2
	Su deposu en az hacmi (m3)

	
	Islak Sistem
	Kuru Sistem

	7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

27.5

30.0
	225

275

350

425

450

575

650

725

800

875
	280

345

440

530

560

720

815

905

1000

1090


Ek-8/C  Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları

	Bina Tehlike Sınıfı
	İlave edilecek

Yangın Dolabı Debisi (litre/dak)
	İlave edilecek
Hidrant Debisi

(litre/dak)
	Süre

(dak)

	Düşük tehlike
	100
	400
	30

	Orta Tehlike-1
	100
	400
	60

	Orta Tehlike-2-3-4
	100
	1000
	60

	Yüksek Tehlike
	200
	1500
	90


Ek-9   LPG Tüplerinin Bina Dışında Depolanmasında Asgari Emniyet Uzaklıkları

	Depolanan  toplam  LPG

miktarı (kg)
	Bina, bina grupları ve

komşu arsa sınırı    (m)
	Cadde, kaldırım, okul, cami, hastahane ve kamuya açık diğer yerlere (m)

	0  –   1250
	0
	3

	1251  –   2700
	3
	6

	2701 – 4500
	6
	12

	4501’ den fazla
	8
	 15


Ek-10  Dökme LPG Tankları Asgari Emniyet Uzaklıkları
	Beher Tankın

Su Hacmi

m³
	Yer altı
Tankları

m
	Yerüstü

Tankları

m
	Tankların

Birbirinden Uzaklığı

m

	0.5’den az
	3
	3
	1

	0.5- 1.0
	3
	3
	1

	1.0-1.9
	3
	3
	1

	1.9-7.6
	3
	7.6
	1

	7.6-114
	15
	15
	1.5

	114-265
	15
	23
	Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼ ü

	265-341
	15
	30
	

	341-454
	15
	38
	

	454-757
	15
	61
	

	757-3785
	15
	91
	

	3785 den fazla
	15
	122
	

	Not: a) Tank sahası çevresine en az 1,5 m yüksekliğinde betonarme ve eşdeğeri malzemeden yangına 4 saat dayanıklı duvar yapılması hâlinde, tabloda belirtilen mesafeler 1/3 oranında azaltılır. 

        b) Yukarıda belirtilen duvara ilave olarak tankın yarı çap seviyesinden itibaren yere bakan alt yüzeyine, ayaklar da dahil olmak üzere, yangına dayanıklı malzeme ile 2 saat ısı ve yangına karşı yalıtım yapılması halinde, tabloda belirtilen mesafeler 1/2 oranında azaltılır.


Ek-11 Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Depolama Yerine Göre Depolama Miktarları
	
	Miktarı (litre)

	Depolama Yeri
	Sınıf IA
	Sınıf IB, Sınıf IC Sınıf II

	Zemin seviyesi ve 

üstündeki depo hacimleri
	20 – 60
	100 – 300

	Açıkta kurulu depolar
	20 – 200
	40 – 600


Ek-12

Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Depolanması

Ek-12/A Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Depo Binası İçinde Depolanması 
	Yanıcı ve parlayıcı sıvı sınıfı
	Orijinal depolama kaplarında toplam miktar
	Taşınabilir depolama tanklarında toplam miktar

	
	Toplam kap hacmi (litre)
	Toplam tank hacmi (litre)

	IA
	2,500
	-

	IB
	5,000
	7,500

	IC
	10,000
	5,000

	II
	30,000
	40,000

	IIIA
	100,000
	150,000

	IIIB
	200,000
	300,000


Ek-12/B  Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Bina İçinde Depolanması (1)  
	En fazla Depolama Alanı 

(m2)
	Müsaade edilebilir miktar 

(litre/ Döşeme Alanı m2)
	Yangına dayanıklılık (dakika)
	Yangın korunumu (2)

	15
	70
	60
	YOK

	15
	175
	60
	VAR

	50
	140
	120
	YOK

	50
	350
	120
	VAR

	(1) Yanıcı ve parlayıcı sıvıların işlendiği fabrika ve atölye binalarında işlemin yürütüldüğü alandan tecrit edilmiş bir alandır. 

(2) Yangın korunumu, yağmurlama sistemi, karbondioksit, kuru kimyevi toz veya diğer uygun bir sistem ile sağlanır. Sınıf IA Sınıf IB sıvı toplam miktarı Ek-12’deki değerini aşmaz.


Ek-12/C   Açıkta Kurulu Yerüstü Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri

	Tank Hacmi (Litre)
	Komşu arsa sınırına, ana trafik yollarına veya demir yollarına uzaklıkları

(metre)
	Tesise ait idari binalara uzaklıkları

(metre)
	Tankların Birbirinden Uzaklığı

(metre)

	1.000 veya daha az
	1.5
	1.5
	

	1001–3000
	3.0
	1.5
	1

	3.001–45.000
	5.0
	1.5
	1

	45.001–115.000
	7.0
	1.5
	1.5

	115.001–190.000
	10.0
	3.0
	Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼ ü

	190.001- 375.000
	15.0
	5.0
	

	375.001–1.900.000
	25.0
	7,5
	

	1.900.001–3.750.000
	30.0
	10.0
	

	3.750.001- 7.550.000
	40.0
	15.0
	

	7.550.001–11.375.000
	50.0
	17.5
	

	11.375.001 veya daha fazla
	55.0
	20.0
	

	Mesafeler tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir. 

Tank tesis sahasında dökülen sıvıların kolayca biriktirileceği havuzlama sistemi yaptırılır.

Tankların tamamı yağmur, drenaj ve kanalizasyon sisteminden ayrı olarak bir kanal sistemi ile ve uygun bir eğimle bu havuz sistemine bağlanır.


Ek-12/Ç  Yeraltı Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri

	Tank Hacmi (Litre)
	Yeraltı tanklarının komşu arsa sınırına, ana trafik yollarına veya demir yollarına uzaklıkları (metre)
	Tankların

Birbirinden Uzaklığı (metre)



	500 veya daha az
	0
	0

	500–3000
	3.0
	1.0

	3.001–10.000
	5.0
	1.0

	10.001–50.000
	7.5
	1.0

	50.001–120.000
	10.0
	1.5

	120.001- 250.000
	15.0
	Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼ ü

	250.001–600.000
	15.0
	

	600.001–1.200.000
	15.0
	

	1.200.001- 5.000.000
	15.0
	

	5.000.000 den büyük
	15.0
	


        Mesafeler Tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir

Ek-12/D  Taşınabilir Kaplar ile Depolamada Koruyucu Bölge Genişliği
	Depolanan Hacim
	Koruyucu Bölge Genişliği

	10-30 m³
	10 m.

	30-100 m³
	20 m.

	200 m³’den büyük
	30 m.


Ek-13  Akaryakıt Servis İstasyonlarında Asgari Emniyet Mesafeleri (m)

	 

 

 
	Akaryakıt 

Tankı

Yeraltı(1)
	Akaryakıt

Pompası

Adası
	Tank

Havalan.

Borusu
	Tank

Doldurma 

Ağzı
	İdari
Bina(2)
 
	Komşu 

Arsa

Sınırı
	Karayolu

(Şehiriçi)

Sınırı
	Karayolu

(Şehirlerarası)

Arsa Sınırı
	 Topluma

Açık

Yerler(3)
	Hastane Okul Arsa

Sınırı (4)

	Akaryakıt Tankı

Yeraltı
	0,5
	
	
	
	2
	7,5
	5
	15
	25
	50

	Akaryakıt Pompası

(Dispenser) Adası
	0
	6
	6
	6
	6
	7,5
	6
	6
	25
	50

	Tank Havalandırma

Borusu
	0
	6
	
	1
	5(5)
	5
	3
	6
	25
	50

	Tank Doldurma

Ağzı
	0
	6
	1
	
	5
	5
	5
	6
	25
	50

	(1) Tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir.  

(2) İstasyonun idari, ticari ve sosyal faaliyetlerinin yürütüldüğü, istasyona ait makina ve donanımların bakımlarının yapıldığı, istasyonun ihtiyacı olan, elektrik, basınçlı hava ve su temin ünitelerinin bulunduğu yapılardan meydana gelen idari bürolarda bodrum katı bulunamaz, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden önce inşa edilmiş istasyonlarda bodrum kat mevcut ise, bodrum kat girişi ve bodrum katın herhangi bir açıklığı havalandırma borusu çıkış ucu, doldurma ağzı, tank ve dağıtım birimleri ile aksi cephede (girişi arkadan) olması ve girişte eşik ve eşikten sonra dışarıya doğru bir meyil bulunması şarttır.
(3) Topluma açık yerler: Konaklama, tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım, araç bekleme, alış veriş gibi sebeplerle 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün binalar veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar 

(3), (4) Bu sütunlardaki mesafeler mevcut binalar ve mevcut akaryakıt istasyonları için % 60 azaltılır. Bu sütunlardaki mesafeler istasyonda sadece motorin tankı olması hâlinde mevcut ve yeni istasyonlarda % 50 azaltılabilir.
(5) Akaryakıt istasyonlarında, binaların pencere, kapı, klima, aydınlatma sistemi gibi herhangi bir açıklığı olmayan cephesine 0 metre olabilir. Nefeslik ağzı, çatı veya elemanlarından en az 3,6 m yüksekte olmalıdır. Toplam yükseklik 9 m’yi aşmamalıdır




Ek-14

Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları

	Kullanım Sınıfı
	Tek yön

en çok uzaklık (m)
	İki yön

en çok uzaklık (m)

	
	Yağmurlama sistemi yok
	Yağmurlama sistemli
	Yağmurlama sistemi yok
	Yağmurlama sistemli

	Yüksek Tehlikeli Yerler 
	10
	20
	20
	35

	Endüstriyel Amaçlı Yapılar(1)
	15
	25
	30
	60

	Yurtlar, Yatakhaneler
	15
	30
	45
	75

	Mağazalar, Dükkânlar, Marketler
	15
	25
	45
	60

	Büro Binaları
	15
	30
	45
	75

	Otoparklar ve Depolar(1)
	15
	25
	45
	60

	Okul ve Eğitim Yapıları
	15
	30
	45
	75

	Toplanma Amaçlı Binalar
	15
	25
	45
	60

	Hastaneler, Huzurevleri
	15
	25
	30
	45

	Oteller, Pansiyonlar
	15
	20
	30
	45

	Apartmanlar
	15
	30
	30
	75

	(1)Kolay alevlenici ve yoğun duman çıkarıcı malzeme bulundurulmayan endüstriyel tesis ve depolarında uzaklık en çok 2 katına kadar artırılabilir.


12
1/14


